Znak Sprawy ZUT/ATT/231-1233/19/JŁ

ZAŁ. nr 2 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 82/2019

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego „Wentylacja mechaniczna w Katedrze Projektowania Krajobrazu oraz w salach nr 58 i 151 w budynku Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa przy ul. Słowackiego 17 
w Szczecinie”.

- Przedmiot i warunki wykonania zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego „Wentylacja mechaniczna w Katedrze Projektowania Krajobrazu oraz w salach nr 58 i 151 w budynku Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa przy ul. Słowackiego 17 w Szczecinie”.

      - Zakres prac projektowych:

- Opracowanie koncepcji projektu pełnobranżowego wraz z niezbędną w zakresie

zadania inwentaryzację do zatwierdzenia przez Zamawiającego,

- Wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego w pomieszczeniach

objętych opracowaniem, wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień, odstępstw,

decyzji, ekspertyz i innych opinii (w tym akceptacji Zamawiającego),

- Uzyskanie niezbędnych decyzji, odstępstw, postanowień, zezwoleń, uzgodnień rzeczoznawców,

( w tym uzgodnienie projektu budowlanego z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż.) oraz

wszelkich innych niezbędnych dokumentów warunkujących otrzymanie decyzji pozwolenia na

budowę,

- Sporządzenie kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót i specyfikacji technicznej

wykonania i odbioru robót (STWiOR),

- Zgłoszenie w imieniu Zamawiającego do organu administracji budowlanej w WUiAB Urzędu

- Miejskiego w Szczecinie wniosku o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę na roboty

objęte zakresem opracowania,

- Przygotowywanie wyjaśnień do treści dokumentacji w przypadku zapytań oferentów

zainteresowanych postępowaniem konkurencyjnym związanym z realizacją robót na podstawie  opracowanej dokumentacji  projektowej,

- Pełnienie nadzoru autorskiego.

- Informacje techniczne stanu obecnego budynku:

      - Budynek WKŚiR przy ul. Słowackigo 17 w Szczecinie

lokalizacja: jednostka ewidencyjna Miasto Szczecin 326201_1, Obręb 1001, działka nr. 3/2. Budynek użyteczności publicznej podpiwniczony o zmiennej wysokości w najwyższej części 5-kondygnacyjny.

      - Katedra Krajobrazu zlokalizowana w przyziemiu dwukondygnacyjnej części budynku usytuowanego od strony  ul. Papieża Pawła VI, składa się z 12 pomieszczeń (sekretariat, sala seminaryjna na ok 15 osób, 8 pokoi wykładowych, pom. higieniczno-sanitarne, pom. socjalne, komunikacja) wysokości h=2,7 m oraz o powierzchni ok. 175 m2. Obecnie brak sprawnej wentylacji grawitacyjnej (kanały częściowo ślepe - do całkowitej likwidacji lub wykorzystania), brak wentylacji mechanicznej (do zaprojektowania).

      - Sala nr 58 ma wysokość h= 4,7 m oraz powierzchnię ok. 690 m2 i mieści 156 osób, zlokalizowana w części budynku głównego 5-kondygnacyjnego na parterze, posiada istniejący system instalacji mechanicznej nawiewno-wywiewny.

      - Sala nr 151 ma wysokość h= 4,3 m oraz powierzchnię ok. 770 m2 i mieści 137 osób, zlokalizowana w części budynku głównego 5-kondygnacyjnego na piętrze bezpośrednio nad salą nr 58, również posiada istniejący system instalacji mechanicznej nawiewno-wywiewny,

      - pom. wentylatorowni wspólne dla obu sal w poziomie piwnic, wyposażone w promieniowe wentylatory nawiewne typu FK-50 z silnikami o mocy 2,8kW (wentylacja uzbrojona w nagrzewnice wodne) oraz dwa promieniowe wentylatory wywiewne typu FK-50 z silnikami o mocy 2,8kW, czerpnia 100x100 cm zlokalizowana w ścianie frontowej od ul. Słowackiego, brak wyrzutni (została zdemontowana), brak zasilania i wykorzystania nagrzewnic wodnych.

      - W kotłowni gazowej istnieje układ zasilania ciepła technologicznego, należy go dostosować 
do nowych warunków (zasilenie do celów c.o. i c.t. to ok. 2x1,5 MW). Kotłownia zlokalizowana obok pomieszczenia wentylatorowni,  kotłownia składa się z trzech niskotemperaturowych kotłów wodnych (dwie jednostki mocy 1500 kW każda oraz jedna jednostka o mocy 340 kW), 
na potrzeby zasilania instalacji c.t., układ zmieszania pompowego wyposażony w trójdrogowy zawór mieszający o przyłączach kołnierzowych DN80 z siłownikiem elektrycznym oraz bezdławicową pompą obiegowa firmy Grundfos typu UPE 80-120F, obecnie wyłączony 
z eksploatacji.

      - W obiekcie dopuszcza się maksymalny wzrost mocy elektrycznej do 30 kW.

- Opis zaleceń projektowych inwestora:

Zamawiający  zleca zaprojektowanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej dla potrzeby sal wykładowych pomieszczenia nr 58 i 151 oraz Katedry Projektowania Krajobrazu. Należy zaprojektować centralę wentylacyjną z nagrzewnicami wodnymi c.t. zasilanej z kotłowni gazowej. Dodatkowo  należy wykonać ocenę oraz inwentaryzację istniejących instalacji wentylacyjnych; przedstawić bilans powietrza wentylacyjnego, lokalizację elementów nawiewnych i wywiewnych, lokalizację central wentylacyjnych,  trasowanie i dobór kanałów instalacji wentylacji mechanicznej, trasowanie i dobór przewodów instalacji ciepła technologicznego, z uwzględnieniem i wytycznymi 
do robót towarzyszących ogólnobudowlanych i elektrycznych.

W Katedrze Projektowej Krajobrazu z powodu braku pomieszczenia technicznego oraz niskiej wysokości sufitu, montaż centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła wymusza jej lokalizację na dachu z zastosowaniem tłumików akustycznych wraz z czerpnią i wyrzutnią. Zastosowana centrala powinna być wyposażona w sterowniki i czujniki zapewniające: pracę centrali 
w systemie VAV (ze stałym ciśnieniem), bezstopniową regulację wydajności wentylatora, kontrolę stopnia zabrudzenia filtrów, możliwość zdalnego sterowania pracą urządzenia, programowanie tygodniowego harmonogramu pracy, intensywne przewietrzanie w trybie postojowym. Zarówno 
w kanałach nawiewnych jak i wywiewnych zastosować obowiązujące zabezpieczenia przeciwpożarowe,  niezależnie od systemu alarmu pożarowego budynku, zaprojektować wentylacyjne klapy ppoż. odpowiedniej klasy, wyposażone wyzwalacze termiczne.

Zaleca się wykorzystanie usytuowanego w pom. kotłowni istniejącego układu zmieszania pompowego wyposażonego w trójdrogowy zawór mieszający z siłownikiem elektrycznym, regulowany bezstopniowo bezdławicową pompę obiegową, czujnik temperatury zasilania i powrotu oraz komplet armatury odcinającej i zwrotnej, doprojektowania płytowego wymiennika w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem wodnych nagrzewnic wentylacyjnych zamontowanych w centralach wentylacyjnych w instalacji ciepła technologicznego.

Zamawiający dopuszcza montaż centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej wraz z czerpnią i wyrzutnią na dachu dla sal  nr 58 i 151 w przypadku, gdy pomieszczenie istniejące wentylatorowni nie jest możliwe do dostosowania zgodne z obecnymi przepisami

- Termin wykonania zamówienia.

- inwentaryzacji w niezbędnym zakresie do zadania i koncepcji projektu pełnobranżowego – w terminie do 70 dni od podpisania umowy,

- projektu budowlanego pełnobranżowego wykonanego zgodnie z obowiązującymi przepisami 
do zatwierdzenia przez Zamawiającego - w terminie do 20 dni od zatwierdzenia przez Zamawiającego koncepcji projektu pełnobranżowego,

- złożenia, w imieniu Zamawiającego wniosku o decyzję pozwolenia na budowę lub zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę w organie administracji architektoniczno-budowlanej w Szczecinie, w terminie 7 dni od zatwierdzenia przez Zamawiającego projektu budowlanego bez uwag. (dostarczyć Zamawiającemu potwierdzenie złożenia wniosku lub zgłoszenia),

- uzyskanie i dostarczenie Zamawiającemu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę (wraz z zatwierdzonym projektem budowlanym) lub potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia robót niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę – bez sprzeciwu, w terminie do 95 dni 
od zatwierdzenia przez Zamawiającego projektu budowlanego,

- projektu wykonawczego, kosztorysów inwestorskich oraz przedmiarów robót, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót do zatwierdzenia przez Zamawiającego w terminie 80 dni od złożenia wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę,

- nadzór autorski w terminie do 4 lata od odbioru dokumentacji projektowej i kosztorysowej bez uwag, chyba, że roboty budowlane zrealizowane na podstawie zaprojektowanego utworu zostaną zakończone wcześniej (Zamawiający przewiduje 2 wizyty).

- Informacje dodatkowe

- W trakcie wykonywania dokumentacji należy uzgadniać przyjęte rozwiązania z osobami wskazanymi przez Zamawiającego.

- Ostateczna postać dokumentacji ma być zatwierdzona (pisemną akceptacja dokumentacji) przez osoby wskazane przez Zamawiającego.