**ZAŁĄCZNIK nr 7**

**do Zapytania ofertowego nr 76/2019**

**WZÓR UMOWY**[[1]](#footnote-1)

**Umowa nr (….)**

zawarta w dniu (…) w (…), pomiędzy:

**Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie**Al. Piastów 17, 70-310 Szczecin
NIP 852-254-50-56
REGON 320588161

reprezentowanym przez (….…)

zwanym dalej **„*Kupującym*”,**

**a**

(……………………)[[2]](#footnote-2),

zwana/ą/ym/mi/ dalej **„*Sprzedawcą*”**

reprezentowanym/ą przez: (.....)

zawarto umowę sprzedaży ze świadczeniami dodatkowymi – zwaną dalej ***„Umową”*** - o treści następującej:

**§ 1**

**Sprzedawca** sprzedaje Kupującemu urządzenie UPS dużej mocy (…….)[[3]](#footnote-3) – zwane dalej ***„Urządzeniem UPS”*** - oraz zobowiązuje się je dostarczyć **Kupującemu** i wydać mu w stanie przygotowanym
do korzystania z niego (użytku i pracy).

**§ 2**

*(Rozwiązanie 1):*

**Sprzedawca** potwierdza i zapewnia Kupującego, iż Urządzenie UPS stanowiące przedmiot sprzedaży
i pozostałych świadczeń z § 1 Umowy posiada następujące parametry i innego rodzaju właściwości minimum:

* Urządzenie UPS (jeden moduł) o mocy min. 30 kVA modułowej konstrukcji z możliwością rozbudowy urządzenia do min. 90 kVA
* Bypass serwisowy
* Sieciowy moduł ShutDown (starowanie urządzeniami na podtrzymaniu)
* Komplet baterii do zestawu
* 3 fazy wejście - 3 fazy wyjście
* Urządzenia UPS klasy min. online (zerowy czas przełączania sieć/baterie)
* Wymagane jest zabezpieczenie zasilania na 20 min (czas podtrzymania min. 20 min) przy 30kVA i 100% poboru mocy (moc czynna około 22 kW)
* Bypass dla całego Urządzenia UPS w możliwym maksymalnym wyposażeniu czyli min. 90 kVA

|  |
| --- |
| Uwaga:Na etapie zawierania Umowy (na życzenie Wykonawcy, z którym Umowa będzie zawierana) - dopuszczona będzie (zamiast powyższego opisu wymagań dla Urządzenia UPS) wpisanie do Umowy rozwiązania alternatywnego czyli rozwiązania (Rozwiązanie 2), które posiada (zapewnia) następujące parametry i innego rodzaju właściwości minimum Urządzenia UPS: * Urządzenie UPS o mocy docelowej min. 90 kVA w jednej obudowie
* Bypass serwisowy
* Sieciowy moduł ShutDown (starowanie urządzeniami na podtrzymaniu)
* Komplet baterii do zestawu
* 3 fazy wejście - 3 fazy wyjście
* Urządzenie UPS klasy min. online (zerowy czas przełączania sieć/baterie)
* Moduł bateryjny ma zapewnić podtrzymanie min. 20 min przy zaoferowanej konfiguracji przy obciążeniu 100% urządzenia w oferowanej konfiguracji
* Bypass dla całego Urządzenia UPS w możliwym maksymalnym wyposażeniu czyli min. 90 kVA
 |

**§ 3**

1. Miejscem dostarczenia Urządzenia UPS Kupującemu jest pomieszczenie znajdujące
się w budynku przy ulicy Żołnierskiej 49, 71-210 Szczecin – pomieszczenie piwniczne „Rozdzielnia prądu” Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (zwane dalej ***„Miejscem Dostarczenia UPS”***).
2. Pomieszczenie, o którym mowa w ustępie powyższym (Miejsce Dostarczenia UPS) znajduje
się na poziomie minus 1 budynku. Do obowiązków Umownych po stronie **Sprzedawcy** należeć będzie również rozładunek oraz fizyczne wniesienie wszystkich elementów Urządzenia UPS
do Miejsca Dostarczenia UPS (budynek Miejsca Dostarczenia Urządzenia UPS posiada windę
o maksymalnej nośności 630 kg oraz odpowiednie platformy podjazdowe, poza samym pomieszczeniem w którym są dwa stopnie w dół).
3. W zakresie, w jakim Urządzenie UPS wymagać będzie, w części lub w całości, dokonania zgłoszenia celnego w celu wprowadzenia i korzystania z niego na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, obowiązek dokonania takiego zgłoszenia, bądź, jeżeli to konieczne, reprezentowania Kupującego przy dokonaniu takiego zgłoszenia, należy do obowiązków Umownych **Sprzedawcy** związanych
z wyżej wskazanym obowiązkiem dostarczenia urządzenia UPS Kupującemu.
4. **Sprzedawca** wykona przyłączenie do istniejącej sieci elektrycznej zapewniającej bezprzewodowe działanie w przypadku samego montażu urządzenia UPS oraz w zwykłym trybie serwisowym polegającym na przejściu (bezprzewodowym) z wykorzystaniem bypass’a serwisowego. Serwery muszą działać wraz z całą serwerownią niezależnie od trybu prac prowadzonych.

**§ 4**

1. W ramach wskazanych w § 1 Umowy czynności (świadczeń) Umownych przygotowania Urządzenia UPS do jego użytku i pracy u Kupującego **Sprzedawca** zobowiązany jest wykonać:
	1. stosowny montaż, rozmieszczenie i przyłączenie Urządzenia UPS do infrastruktury elektrycznej i teleinformatycznej budynku, o którym mowa § 3 ust. 1 Umowy;
	2. zakończone powodzeniem pierwsze próbne uruchomienie Urządzenia UPS
	znajdującego się w stanie po ukończeniu czynności wymaganych na podstawie
	pkt 1) powyżej.
2. Zakres świadczeń wchodzących w zakres czynności po stronie **Sprzedawcy**, o których mowa
w ust. 1 pkt 1) powyżej, jak też sposób ich wykonania, w tym rodzaj materiałów wymagających użycia podają odpowiednio następujące załączniki do Istotnych Warunków Zamówienia Zapytania ofertowego nr 76/2019 (nr sprawy: ZUT/ATT/231/-47/19/GS), (zwanego dalej ***„IWZ”***):
3. Załączniki nr 2a i 2b do IWZ, nazywane „Przedmiarami robót”,
4. Załącznik nr 3 do IWZ, nazwany „Opis przedmiotu zamówienia”,
5. Załącznik nr 4 do IWZ, nazywany „Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót”.
6. **Sprzedawca** zapewnia Kupującego, iż wszelkie świadczenia wynikające z dokumentów, o których mowa ust. 2 powyżej zostaną wykonane w sposób tam wskazany, a nadto z najwyższą starannością, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej oraz przez odpowiednio do tego wykwalifikowany personel. Wszelkie odstępstwa od wykonania prac w sposób opisany w załącznikach, o których mowa ust. 2 powyżej wymagają uprzedniej zgody (pisemnej akceptacji) właściwych osób ze strony Kupującego, tj. osób ustanowionych przez Kupującego do nadzoru wykonania prac, o których mowa w niniejszym paragrafie (ustanowiony nadzór wykonania prac).
7. Przedstawicielami Kupującego w odniesieniu do prac objętych umową są:
	1. Inspektor robót elektrycznych - …………………………………………………………………………………………….
	2. Przedstawiciel użytkownika - …………………………………………………………………………………………….
8. Przedstawicielem **Sprzedawcy** do robót objętych umową jest …………………………………………………….[[4]](#footnote-4)
9. Zmiana osób wskazanych w ust. 4 i 5 nie wymaga aneksu do umowy. Strona, która dokonała zmiany powinna jednak poinformować o tym drugą stronę na piśmie. W przypadku niedokonania powyższego obowiązku, wszelkie kierowane oświadczenia do osób dotychczas wskazanych, pozostają w mocy.
10. Ewentualne świadczenia nieopisane szczegółowo w dokumentach, o których mowa w ust. 2 powyżej **Sprzedawca** zobowiązany jest wykonać w porozumieniu z osobami Kupującego (ustanowionymi przez niego nadzorem wykonania prac) mając na względzie, iż oczekiwanym celem do wykonania w ramach Umowy czynności montażu, rozmieszczenia i przyłączenia, stosownie do postanowień powyższych jest wydanie Kupującemu Urządzenia UPS w stanie przyłączonym do infrastruktury elektrycznej i teleinformatycznej budynku, o którym mowa
§ 3 ust. 1 Umowy oraz w pełni zdatnym do bezpośredniego uruchomienia i korzystania z niego po stronie Kupującego w sposób zgodny z jego przeznaczeniem użytkowym.
11. Wszystkie materiały z załączników, o których mowa w ust. 2 powyżej, jak też ewentualne inne materiały zastosowane i składające się na wynik prac, o których mowa w ust. 1 pkt 1) powyżej będą fabrycznie nowe i nieużywane.
12. Wszelkie prace, które stanowią etap w ramach czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1) powyżej, które podlegać będą zabudowaniu lub innego rodzaju zakryciu przez prace następcze wymagają, przed ich zabudowaniem/zakryciem, zgłoszeniu nadzorowi wykonania prac po stronie Kupującego. **Sprzedawca** jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania prac zabudowanych/zakrytych bez zgłoszenia, o którym mowa powyżej a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni.
13. W razie odmowy lub zaniechania wykonania ciążących na **Sprzedawcy** obowiązków wskazanych
w postanowieniach w ustępie powyższym, bądź wykonania ich niezgodnie z tymi postanowieniami, **Sprzedawca** poniesie wszelkie koszty ewentualnej rozbiórki wykonanych elementów i ich ponownego wykonania.
14. Materiały, sprzęt techniczny i innego rodzaju narzędzia niezbędne do wykonania świadczeń,
o których mowa w niniejszym paragrafie, jak też wykwalifikowane do ich wykonania osoby, zapewnia **Sprzedawca**.
15. Strony zgodnie potwierdzają, iż czynności Umowne realizowane w wykonaniu postanowień ustępów powyższych nie wymagają pozwolenia na budowę, dokonania zgłoszenia budowlanego jak też innych czynności wymaganych ustawą Prawo budowlane dla rozpoczęcia, realizacji
lub zakończenia robót budowlanych. Na wypadek jednak, gdyby w toku realizacji Umowy okazało się, iż tego rodzaju czynności są wymagane, ich podjęcie i realizacja będzie leżeć
po stronie Kupującego. **Sprzedawca** zobowiązany jest jednak współpracować z **Kupującym** przy realizacji tych czynności, w przypadku konieczności ich wykonania, w szczególności udzielić Kupującemu stosownego wsparcia odnośnie planowanego przebiegu podejmowanych prac
lub ich realizacji.

**§ 5**

1. Przy wykonywaniu prac, o których mowa w § 4 Umowy **Sprzedawca** (jego personel wykonawczy)
jest zobowiązany do przestrzegania postanowień dokumentu stanowiącego załącznik nr 45 do IWZ
pn. „***Zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia dla pracowników firm zewnętrznych wykonujących prace na terenie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie***”, a także przestrzegania przepisów bhp i ochrony p.poż. obowiązujących u Kupującego w miejscu wykonywania tych prac.
2. Przy uwzględnieniu postanowień poniższych niniejszego paragrafu **Kupujący** nie ogranicza **Sprzedawcy** prawa korzystania z podwykonawców przy realizacji niniejszej Umowy.
3. W zakresie w jakim podwykonawstwem objęte będą prace Umowne, o których mowa
w § 4 Umowy, wykonywane w budynku, o którym mowa § 3 ust. 1 Umowy, **Sprzedawca** zobowiązany będzie przed ich rozpoczęciem podać Kupującemu przynajmniej nazwę (firmę) podwykonawcy, dane kontaktowe do takiego podwykonawcy oraz rodzaj i zakres wykonywanych przez niego prac, jak też zakładany czas ich wykonywania przez podwykonawcę.
4. Ewentualne powierzenie prac podwykonawcy/podwykonawcom nie zwalnia **Sprzedawcy**
od odpowiedzialności za należyte ich wykonanie, jak też odpowiedzialności za zapłatę podwykonawcy/podwykonawcom wynagrodzenia z tytułu prac objętych realizowanych przez nich podwykonawstwem. **Sprzedawca** jest zobowiązany do koordynowania prac wykonywanych przez podwykonawcę/ podwykonawców.

**§ 6**

1. Do obowiązków Umownych po stronie **Sprzedawcy** należy również wykonanie stosownej dokumentacji powykonawczej prac, o których mowa w § 4 Umowy.
2. Zakres dokumentacji, o której mowa w ust. 1 powyżej określają załączniki, o których mowa
w § 4 ust. 2 Umowy. Dokumentacja powykonawcza będzie odzwierciedlać i dokumentować stan faktyczny wykonanych prac (wraz z zaznaczeniem ewentualnych, dokonanych w toku ich realizacji zmian w stosunku do ich opisu w załącznikach, o których mowa w § 4 ust. 2 Umowy), minimum fotografię prac, o których mowa § 4 ust. 6 Umowy (pokazujące stan bezpośrednio przed zabudowaniem/zakryciem, o którym tam mowa), a także świadectwa (DTR-ki na wbudowane urządzenia, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności i aprobaty techniczne, karty katalogowe, protokoły badań, atesty, itp.) materiałów zastosowanych do wykonania prac, badania
i pomiary elektryczne, zgodnie z przedmiarem robót.

**§ 7**

1. Dostarczenie i wydanie Kupującemu Urządzenia UPS (przekazania go Kupującemu
do eksploatacji w stanie po wykonaniu czynności wymaganych stosownie do § 4 Umowy),
a także przekazanie kupującemu dokumentacji powykonawczej, o której mowa w § 6 Umowy, **Sprzedawca** zobowiązuje się wykonać nie później niż w ciągu **90 dni** od zawarcia Umowy.
2. Na okoliczność wykonania czynności, o których mowa w ust. 1 powyżej Strony sporządzą
i podpiszą stosowny protokół (Protokół Odbioru). Protokół Odbioru będzie zawierał datę ukończenia po stronie **Sprzedawcy** ostatniej z tych czynności. Wskazana data będzie traktowana również jako data wydania Urządzenia UPS Kupującemu. Jeżeli wskazana data nie znajdzie
się w Protokole Odbioru, Strony przyjmą, iż datą tą (a tym samym też datą wydania Urządzenia UPS Kupującemu) jest data sporządzenia (lub podpisania) Protokołu Odbioru przez obie Strony.
3. **Kupujący** ma prawo powstrzymać się z podpisaniem Protokołu Odbioru do czasu należytego wykonania ostatniego z obowiązków Umownych leżących po stronie **Sprzedawcy**, wynikających
z postanowień § 2 – 6 Umowy.
4. Podpisanie Protokołu Odbioru przez obie Strony jest chwilą wydania rzeczy, o której
w art. 548 § 1 kodeksu cywilnego.

**§ 8**

1. Z tytułu wykonania Umowy **Kupujący** zobowiązuje się zapłacić **Sprzedawcy** wynagrodzenie
w łącznej wysokości **(………) zł, (słownie: …………………….) brutto**.[[5]](#footnote-5)
2. Wynagrodzenie **Sprzedawcy**, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu uwzględnia całkowity wydatek ponoszony przez Kupującego względem **Sprzedawcy** z tytułu wykonania wszystkich świadczeń, których wykonanie, zgodnie z wymogami IWZ oraz niniejszą Umową leży po stronie **Sprzedawcy** i składa się na wykonanie przez **Sprzedawcę** Umowy, w tym:
	1. Cenę z tytułu sprzedaży Urządzenia UPS Kupującemu;
	2. Wszelkie koszty związane z dostarczeniem Urządzenia UPS Kupującemu stosownie
	do postanowień § 3 Umowy (w tym koszty załadunku, wyładunku, ewentualne koszty opakowania i oznaczenia transportu, koszty transportu, ewentualnego ubezpieczenia podczas transportu);
	3. Koszty wykonania świadczeń wymaganych na podstawie § 4 – 6 Umowy,
	w tym zapewnienia sobie narzędzi, materiałów i innego sprzętu do wykonania
	tych świadczeń, a w odniesieniu do osoby/osób po stronie **Sprzedawcy**, wykonujących
	te czynności - również koszty ich wynagrodzenia, dojazdu do miejsca wykonywana prac,
	o których mowa w § 4 ust. 1 Umowy, wyżywienia, zakwaterowania i powrotu;
	4. Koszty wynagrodzenia podwykonawcy/podwykonawców **Sprzedawcy**, w przypadku
	i w zakresie w jakim zostaną przez **Sprzedawcę** zaangażowani do wykonania czynności Umownych;
	5. Koszty związane z realizacją leżących po stronie **Sprzedawcy** obowiązków Umownych,
	o których mowa w § 9 Umowy wynikające z udzielnej gwarancji i serwisu tam wskazanego (z wyjątkiem kosztów, które są tam wyraźnie wskazane jako koszty leżące po stronie Kupującego);
	6. Podatek VAT i inne należności publiczno-prawne, których zapłata obciąża **Sprzedawcę** lub podmioty zaangażowane przez niego do realizacji Umowy.
3. Zapłata wynagrodzenia dokonana zostanie nie później niż w ciągu **21 dni** od daty otrzymania przez Kupującego prawidłowo wystawionej faktury. Przez prawidłowo wystawioną fakturę Strony rozumieć będą w szczególności fakturę wystawioną nie wcześniej niż po spełnieniu (ukończeniu) świadczeń Umownych Kupującego wynikających z postanowień § 4 i 6 Umowy. Zapłata nastąpi przelewem na rachunek wskazany przez **Sprzedawcę** na fakturze. Za dzień dokonania zapłaty stosownie do postanowień powyższych traktowany będzie dzień obciążenia rachunku Kupującego. Podstawę do zapłaty faktury końcowej stanowi Protokół Odbioru przedmiotu umowy bez uwag.
4. Zapłata, jak też inne ewentualne rozliczenia ze **Sprzedawcą** ze strony Kupującego będą dokonywane w walucie polskiej (PLN). W przypadku, gdy wskazany przez **Sprzedawcę**
na fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem prowadzonym dla waluty innej niż polska, ewentualne, stosowane przez bank, opłaty z tytułu przewalutowania, a także skutki różnic kursowych z tytułu przelewu z rachunku Kupującego prowadzonego w PLN nie będą obciążać Kupującego.

**§ 9**

1. Z zastrzeżeniem postanowień poniższych niniejszego paragrafu, zakres udzielonej Kupującemu gwarancji na Urządzenie UPS określa Karta Gwarancyjna wystawiona przez **Sprzedawcę**
lub inny podmiot (Gwarant).
2. Okres udzielonej gwarancji na Urządzenie UPS wynosić będzie nie mniej niż **24 miesiące**. Wskazany okres gwarancji (zwany dalej ***„Okresem Gwarancji”***) rozpoczyna bieg od daty wydania Urządzenia UPS Kupującemu.
3. W ramach udzielonej gwarancji do obowiązków leżących po stronie **Sprzedawcy** (Gwaranta) wchodzi minimum usuwanie wad (w tym wykonywanie napraw Urządzenia UPS). Postanowienia
art. 577 § 3 kodeksu cywilnego stosuje się. W zakres gwarancji wchodzić będą również usługi serwisowania Urządzenia UPS, niezbędne do utrzymania gwarancji. Koszty wskazanych usług serwisowych są zawarte w wynagrodzeniu, o którym mowa w § 8 ust. 1 Umowy, przy czym koszty materiałów eksploatacyjnych normalnie zużywających się jakie konieczne będą do wymiany
w ramach wykonywanych usług serwisowych pokrywa **Kupujący** (nie są one zawarte w kwocie,
o której mowa w § 8 ust. 1 Umowy).
4. Podlegające świadczeniu w ramach udzielonej gwarancji, usługi o których mowa
w ust. 3 powyżej (zwane dalej łącznie ***„Usługami Gwarancji***”) będą uwzględniać następujące wymagania:
	1. Zostaną wykonane przez wykwalifikowany personel serwisowy (zwany dalej ***„Personelem Serwisowym”***);
	2. Komunikowanie się w sprawach związanych z wykonywaniem Usług Gwarancji będzie odbywało się w języku polskim, przy czym wskazany obowiązek może być wykonany również z pomocą tłumacza języka polskiego (takim przypadku obowiązek zapewnienia tłumacza i koszty z tym związane obciążają **Sprzedawcę);**
	3. Usługi Gwarancji, w tym naprawy gwarancyjne będą wykonywane w Miejscu Dostarczenia Urządzenia UPS, wskazanym w § 3 ust. 1 Umowy.
	4. Personel Serwisowy przystąpi do wykonywania Usług Gwarancji każdorazowo
	nie później niż w ciągu 48 godzin od wezwania do wykonania tych czynności ze strony Kupującego (wskazany okres nie biegnie w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy).
5. Personel Serwisowy ukończy Usługę Gwarancji, w tym usunie wadę (czy w inny sposób wykona naprawę) Sprzętu nie później niż w ciągu 14 dni licząc od dnia, w którym nastąpiło ze strony Kupującego wezwanie **Sprzedawcy** do wykonania Usług Gwarancji (zwane dalej ***„Zgłoszeniem wady”***). Wskazany termin 14 - dniowy nie biegnie w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy.
6. Zgłoszenia wady, **Kupujący** jest uprawniony również dokonywać za pośrednictwem **Sprzedawcy. Sprzedawca** uzna za skutecznie doręczone mu Zgłoszenie wady również w sytuacji,
gdy wezwanie to zostanie **Sprzedawcy** przekazane pocztą elektroniczną e-mail: (……)[[6]](#footnote-6),
bez obowiązku zachowania formy pisemnej ze strony Kupującego. Powyższe nie wyłącza możliwości przesłania Zgłoszenia wady w formie pisemnej poprzez doręczenie tak sporządzonego wezwania Wykonawcy, osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub posłańca, obok lub zamiast powyższego środka telekomunikacji.
7. Postanowienia zawarte w Karcie Gwarancyjnej nie będą stosowane do realizacji Usług Gwarancji w zakresie, w jakim będzie to mniej korzystne dla Kupującego w stosunku do postanowień ust. 2 – 6 niniejszego paragrafu. W takim przypadku treść oświadczenia gwarancyjnego Gwaranta stanowią bezpośrednio postanowienia ust. 2 – 6 niniejszego paragrafu. W razie wątpliwości przyjmuje się, iż oświadczenie takie (zawierające postanowienia ust. 2 – 6 powyżej) złożył **Sprzedawca** a złożenie wskazanego oświadczenia gwarancyjnego wynika z samego zawarcia Umowy.
8. W przypadku, gdy **Kupujący** utraci dokument Karty Gwarancyjnej, dowód jej udzielenia Kupującemu wynikać będzie z faktu zawarcia niniejszej Umowy, a minimalne warunki wykonywania Usług w ramach gwarancji (w Okresie Gwarancji) ustalają postanowienia
ust. 2 – 6 niniejszego paragrafu.
9. **Sprzedawca** udziela również **36 miesięcznej gwarancji** **jakości** na wykonane prace, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1) Umowy oraz materiały użyte do ich wykonania (z wyjątkiem Urządzenia UPS, którego gwarancje regulują postanowienia ust. 1 – 8 powyżej). Termin 36 miesięczny udzielonej gwarancji podlega liczeniu od dnia podpisania przez Strony Protokołu Odbioru.
10. Z odmiennościami wskazanymi w ustępach poniższych niniejszego paragrafu, postanowienia
ust. 2 – 6 powyżej mają również odpowiednie zastosowanie do gwarancji, o której mowa w ust. 9 powyżej.
11. Maksymalny termin na usunięcie wad w ramach gwarancji, o której mowa w ust. 10 powyżej wynosi 7 dni, licząc od powiadomienia **Sprzedawcy** o wadzie.
12. Na wypadek jakichkolwiek wątpliwości Strony potwierdzają, iż:
	1. Udzielenie gwarancji, o której mowa w ust. 10 – 12 powyżej wynika z samego zawarcia Umowy, bez konieczności wydania Kupującemu dodatkowych dokumentów gwarancyjnych w tym zakresie;
	2. Odpowiedzialnym względem Kupującego z tytułu udzielonej gwarancji (gwarantem) jest **Sprzedawca**. Ewentualne wykonywanie usług z tytułu udzielonej gwarancji przez osoby trzecie, w tym producentów materiałów lub urządzeń budowlanych, traktowane będzie jako działania **Sprzedawcy** realizowane przy pomocy zaangażowanych przez niego osób trzecich, podejmujących działania na jego rachunek i ryzyko;
	3. Ewentualnie wydane Kupującemu dokumenty gwarancyjne (dokumenty gwarancyjne) osób trzecich, w tym producentów materiałów zastosowanych do wykonania prac,
	o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1) Umowy, regulujące sposób, w tym warunki usuwania wad lub zasady realizacji uprawnień gwarancyjnych będą mogły mieć zastosowanie jedynie w takim zakresie, w jakim nie będzie to dla Kupującego mniej korzystne niż warunki w tym zakresie ustalone Umową.

**§ 10**

* + - 1. Umowa nie przewiduje wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności **Sprzedawcy** z tytułu rękojmi za wady na podstawie przepisów kodeksu cywilnego, w szczególności okres rękojmi
			za wady Urządzenia UPS jest nie krótszy niż 2 lata od dnia wydania rzeczy - stosownie
			do postanowień w tym zakresie podanych w art. 568 § 1 kodeksu cywilnego.
			2. Wskazane w § 3 ust. 1 Umowy miejsce dostarczenia Urządzenia UPS będzie również miejscem wydania rzeczy Kupującemu, o którym mowa w art. 5612 § 1 kodeksu cywilnego.
			3. **Sprzedawca** zapewnia Kupującego, iż stanowiący przedmiot Umowy Urządzenie UPS jest fabrycznie nowy i wolny od wad prawnych i fizycznych.

**§ 11**

**Kupujący** uprawniony będzie obciążyć **Sprzedawcę** obowiązkiem zapłaty kary umownej:

1. Z tytułu pozostawania w zwłoce w stosunku do terminu wskazanego
w § 8 ust. 1 Umowy - w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych) za każdy dzień zwłoki,
lecz nie więcej niż 15% kwoty netto (bez podatku VAT) wynagrodzenia Umownego **Sprzedawcy**, o którym mowa w § 8 ust. 1 Umowy
2. Z tytułu pozostawania w zwłoce w stosunku do terminu usunięcia wady (czy w inny sposób wykonania naprawy) Urządzenia UPS wyznaczonego stosownie do postanowień
§ 9 ust. 5 Umowy – każdorazowo karę umowną w wysokości 300 zł (słownie: trzysta złotych) za każdy dzień zwłoki, lecz nie więcej niż 15% kwoty netto (bez podatku VAT) Wynagrodzenia Umownego **Sprzedawcy**, o którym to wynagrodzeniu mowa
w § 8 ust. 1 Umowy;
3. Z tytułu pozostawania w zwłoce w stosunku do wyznaczonego w § 9 ust. 11 Umowy terminu usunięcia wady (czy w inny sposób wykonania naprawy) prac, o których mowa
w § 4 ust. 1 pkt 1) Umowy – każdorazowo karę umowną w wysokości 200 zł (słownie: dwieście złotych) za każdy dzień zwłoki, lecz nie więcej niż 15% kwoty netto
(bez podatku VAT) Wynagrodzenia Umownego **Sprzedawcy**, o którym to wynagrodzeniu mowa w § 8 ust. 1 Umowy;
4. Z tytułu odstąpienia od Umowy lub jej rozwiązania (wypowiedzenia) z przyczyn leżących po stronie **Sprzedawcy** - w wysokości 15 % kwoty netto (bez podatku VAT) Wynagrodzenia Umownego **Sprzedawcy**, o którym to wynagrodzeniu mowa w § 8 ust. 1 Umowy.

**Kupujący** zapłaci **Sprzedawcy** karę umowną z tytułu odstąpienia od Umowy lub jej rozwiązania (wypowiedzenia) z przyczyn leżących po stronie Kupującego w wysokości 15 % kwoty netto
(bez podatku VAT) Wynagrodzenia Umownego **Sprzedawcy**, o którym to wynagrodzeniu mowa
w § 8 ust. 1 Umowy.

W przypadku odstąpienia od Umowy, kary umowne z tytułów wskazanych w ust. 1 pkt 1), 2) lub pkt 3) powyżej przysługują również za okres do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy lub oświadczenia o jej wypowiedzeniu przez rozwiązanie.

Kary umowne określone w niniejszym paragrafie stają się wymagalne z dniem zaistnienia podstaw do ich naliczenia.

Strony dopuszczają dochodzenie odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, gdyby powstała szkoda przekraczała wartość naliczonych kar umownych. W przypadkach, dla których
w Umowie nie przewidziano odpowiedzialności w formie kar umownych, Strony w razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy mogą dochodzić odszkodowania
na zasadach ogólnych z kodeksu cywilnego. Odpowiedzialność Kupującego z tytułu zwłoki
w zapłacie wynagrodzenia Umownego **Sprzedawcy** ma miejsce maksymalnie do wysokości odsetek ustawowych.

**Sprzedawca** nie może bez zgody Kupującego wyrażonej w formie pisemnej przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy, w tym wynagrodzenia Umownego lub dowolnej jego części na osobę trzecią.

**§ 12**

Integralną częścią Umowy jest oferta **Sprzedawcy** z dnia (…….)[[7]](#footnote-7) oraz IWZ wraz z jej załącznikami,
o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1) i 2) oraz załącznikiem nr 5 IWZ, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy.

**§ 13**

Pod rygorem nieważności, wszelkie zmiany Umowy, a także ewentualne jej rozwiązanie za zgodą obu Stron, odstąpienie od Umowy albo jej wypowiedzenie - wymagają formy pisemnej po rygorem nieważności.

**§ 14**

W kwestiach nieuregulowanych niniejsza Umową zastosowanie ma kodeks cywilny i inne właściwe przepisy prawa. Sprawy sporne na tle Umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Kupującego.

**§ 15**

Umowę uważa się za zawartą z chwilą podpisania przez drugą ze stron, a jeżeli ta strona nie opatrzyła podpisu datą, dniem zawarcia umowy jest dzień wskazany na wstępie umowy.

**§ 16**

Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej
ze Stron. Jako uprawnieni do zawarcia Umowy podpisy składają:

|  |  |
| --- | --- |
| **Za Kupującego:** | **Za Sprzedawcę:** |

1. Z zastrzeżeniem dodatkowych informacji podanych w przypisach dalszych, części we Wzorze Umowy wykropkowane i zamknięte nawiasami, zostaną uzupełnione na etapie zawierania Umowy na podstawie danych z oferty Wykonawcy, z którym Umowa będzie zawierana (wybrana stosownie do działu IX Zapytania ofertowego ZUT/ATT/231-47/19/GS nr 76/2019. [↑](#footnote-ref-1)
2. W Umowie we wskazanym miejscu podane zostaną stosowne dane identyfikujące Wykonawcę, z którym Umowa będzie zawierana, w tym również jego NIP, REGON czy KRS (jeżeli Wykonawca posiada NIP/REGON/podlega wpisowi do KRS). [↑](#footnote-ref-2)
3. Na etapie zawierania umowy w miejsce wykropkowane wstawiona będzie marka, symbol lub innego rodzaju oznaczenie identyfikujące urządzenia UPS zaoferowany w odpowiedni na niniejsze zapytanie przez podmiot, z którym umowa będzie zwierana [↑](#footnote-ref-3)
4. Na etapie zawierania Umowy w miejsce wykropkowane wprowadzone zostaną imiona i nazwiska osób ustanowionych przez Kupującego i Sprzedawcę do nadzoru wykonywania prac. [↑](#footnote-ref-4)
5. Kwotę wynagrodzenia podlegającą wpisaniu w miejsca objęte nawiasami stanowić będzie cena za zamówienie (wynagrodzenie Sprzedawcy) z oferty tego podmiotu (Oferenta), z którym Umowa o niniejsze zamówienie podlega zawarciu (oferty uznanej za najkorzystniejszą w prowadzonym zapytaniu ofertowym) [↑](#footnote-ref-5)
6. Na etapie zawierania Umowy w miejsce wykropkowane wprowadzony będzie adres poczty e-mail osoby/osób po stronie Wykonawcy (Sprzedawcy)/Gwaranta, którym osoby Zamawiającego uprawnione będą przekazywać Zgłoszenia wady. [↑](#footnote-ref-6)
7. Jeżeli oferta Wykonawcy, z którym Umowa będzie zawierana nie będzie pokazywać w jej treści takiej daty (daty sporządzenia oferty), w miejsce wykropkowane wpisana zostanie data złożenia tej oferty Zamawiającemu. [↑](#footnote-ref-7)