Znak Sprawy: ZUT/ATT-231-580/21/GS					Szczecin, dnia 06.08.2021 r.

Zamawiający informuje, że w dniu 30.07.2021 r. do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące zapytania ofertowego nr 54/2021 na:

Wykonanie robót polegających na montażu sygnalizacji akustycznej do czujki przeciwpożarowej 
w budynku Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego
 w Szczecinie przy ul. Żołnierskiej 49 w Szczecinie

o  następującej treści:

- Czy można podpiąć się pod moduł MPD-60 w centralce UCS 6000 aby zasterować włączeniem sygnalizacji dźwiękowej?

Odpowiedź: Należy przewidzieć dodatkowe moduły przekaźnikowe MPD-60 do podpięcia.

- Czy w obu centralkach UCS 6000 jest taka możliwość ( w czasie wizji był dostęp tylko do jednej z nich) ?

Odpowiedź:  Należy przewidzieć dodatkowe moduły przekaźnikowe MPD-60 do podpięcia w obu centralkach.

- Czy Zamawiający ma sygnalizatory dźwiękowe ? Jeżeli ma je kupić Wykonawca , to  jakie powinny być ich parametry ?

Odpowiedź:  Zamawiający nie posiada sygnalizatorów dźwiękowych - należy je dostarczyć.

Parametry sygnalizatorów:

Natężenie dźwięku - regulowane: 75, 95 lub 100 dB,

Zakres temperatur - -10 °C ... +55 °C,

Stopień ochrony - IP 6.

- Proszę o podanie bardziej szczegółowych parametrów przewodów, jakie mają być zastosowane.

Odpowiedź:  Częściowo trzeba wykorzystać nadmiarowe pary w istniejących przewodach do przycisków oddymiania a częściowo ułożyć nowy przewód HDGs 2x1 do sygnalizatorów.

Jednocześnie Zamawiający informuje, ze termin składania ofert (dzień 12.08.2021 r),  godziny 
i miejsce pozostają bez zmian.