Szczecin, dnia 03.02.2025 r.

Zamawiający informuje, że w dniu 31.01.2025 r. do Zamawiającego wpłynęły pytania oferenta dotyczące **Zapytania Ofertowego nr 14/2025** na **wymianę 3 szt. rozdzielnic elektrycznych (piętrowych) w obiekcie WKŚiR przy ul. Słowackiego 17 w Szczecinie**

Pytanie 1

Jaka rozdzielnica  - wielość ( wymiary) i z jakiego materiału ma być z robiona

Odpowiedź

Rozdzielnica, zgodnie z przedmiarem robót, poz. 4, 17 i 29, tj. min. 120 modułów. Obudowa wykonana z blachy.

Pytanie  2.

czy zamykana na zamek

Odpowiedź

Tak.

Pytanie 3

proszę o określenie IP rozdzielnicy

Odpowiedź

Minimalny stopień ochrony rozdzielnicy IP30.

Pytanie 4

Jakiej firmy zabezpieczenia - bezpieczniki, czy mają 6000 KA czy 10000kA.

Odpowiedź

Zamawiający nie wskazuje producenta wyłączników instalacyjnych,  tylko wymagania, tj.: znamionowy prąd wyłączalny minimum  6kA, trwałość mechaniczna minimum 20.000 cykli, trwałość elektryczna minimum 10.000 cykli.

Przed wbudowaniem materiałów, Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy złożenia kart materiałowych do zatwierdzenia.

**Miejsce i termin składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.**