UMOWA Nr AGE/       /2011

zawarta w dniu …………………………….. pomiędzy:

Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie z siedzibą 
w 70-310 Szczecinie przy al. Piastów 17, posiadającym numer identyfikacji podatkowej NIP 852-254-50-56, numer identyfikacyjny REGON 320588161,

zwanym dalej w treści umowy „Zamawiającym”

reprezentowanym przez:

- Kanclerza	-	mgr inż. Jarosława Potaczka

- Kwestora	-	mgr Edwarda Zawadzkiego

a

……………………………………………………………………………………………………. Nr  KRS ………………., posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP …………, numer identyfikacyjny REGON ………………, reprezentowaną przez:

………………………………………………………

zwaną w dalszej części umowy "Wykonawcą",

o treści następującej:

§ 1

1. W wyniku porównania ofert, Wykonawca w ramach prowadzonej działalności  zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Zamawiającego  w okresie trwania umowy, usług konserwacji 
i serwisowania kompletnej instalacji klimatyzacyjnej, złożonej m.in. z dwóch urządzeń klimatyzacyjnych produkcji firmy Emerson Network Power, serii LIEBERT HIROS HPM, typ S 230AOO1V302010PO, rok prod. 2007, (zwanej dalej „instalacją”) , obsługującej serwerownię Uczelnianego Centrum Informatyki Zamawiającego, zlokalizowaną na IV-tym piętrze Budynku Jednostek Międzywydziałowych przy Al. Piastów 48 w Szczecinie.

2. Wykonawca oświadcza, że instalacja, o której mowa w ust. 1 oraz jej stan techniczny
jest mu znana.

3. Wymienione w ust. 1 usługi Wykonawca będzie wykonywał cztery razy w roku, raz na kwartał kalendarzowy, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.

4. W wyszczególnionych niżej, poszczególnych grupach urządzeń wchodzących w skład instalacji, w ramach usług, o których mowa w ust. 1,  Wykonawca jest zobowiązany :

Wentylatory

Sprawdzić pod względem zamocowania

Sprawdzić hałaśliwość łożysk

Sprawdzić pobór prądu

Chłodnice powietrza

Sprawdzić pod względem uszkodzeń i zanieczyszczeń po stronie powietrza

Parowniki

Sprawdzić pod względem uszkodzeń i zanieczyszczeń

Sprawdzić stan tacy ociekowej kondensatu ew. oczyścić

Sprawdzić instalację odpływu kondensatu w razie potrzeby udrożnić

Filtry powietrza

Sprawdzić stan filtrów powietrza obiegowego oraz zewnętrznego w razie potrzeby wyczyścić lub wymienić na nowe.

Elementy transportu powietrza

Kompensator  ( połączenie elastyczne )

Sprawdzić pod względem szczelności i mocowania

Przepustnica odcinająca

Sprawdzić pod względem działania, hałasu i wibracji, elementy poluzowane dokręcić

Sprawdzić szczelność zamkniętej przepustnicy niepracującego urządzenia (system pracy turnusowej).

Kratki nawiewne i wyciągowe

Okresowo sprawdzić stan kratek pod względem wydatku powietrza, w razie potrzeby wyregulować.

Instalacje chłodnicze

Sprężarki:

Okresowo sprawdzić wartość ciśnienia i temperatury na ssaniu i tłoczeniu

Sprawdzić pobór prądu przy największym obciążeniu

Sprawdzić działanie ogrzewania karteru.

Skraplacze chłodzone powietrzem:

Sprawdzić pod względem zanieczyszczeń i nieszczelności

Sprawdzić wentylator patrz punkt: 1.1, 1.2

Sprawdzić pobór prądu silnika.

Instalacja freonowa:

Sprawdzić rury i izolację pod względem zewnętrznych uszkodzeń i nieszczelności wzrokowo.

Okresowo sprawdzić drożność filtra osuszacza ( niedrożny wymienić )

Sprawdzić poziom cieczy we wzierniku rury cieczowej

Sprawdzić wskaźnik wilgotności

Sprawdzić okresowo działanie zaworów elektromagnetycznych

Sprawdzić okresowo działanie termostatycznego zaworu rozprężnego

Sprawdzić okresowo stan urządzeń zabezpieczających pracę sprężarki

Urządzenia sterowania i regulacji

Okresowo sprawdzić działanie termostatów, presostatów różnicowych

Sprawdzić wartości nastaw temperatury i wilgotności

Urządzenia zasilania

Sprawdzić styczniki i przekaźniki czy nie są uszkodzone

Okresowo sprawdzić stan połączeń przewodów elektrycznych na listwach i zaciskach.

W razie potrzeby dokręcić.

Urządzenia nawilżania powietrza

Sprawdzić stan cylindrów nawilżacza powietrza i w razie potrzeby wymienić na nowe.

5. Wykonawca zobowiązuje się poinformować pisemne Zamawiającego o konieczności wykonania na instalacji robót nie objętych niniejszą umową, a niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania instalacji, wraz z kalkulacją kosztów ich wykonania przez Wykonawcę.

6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać prace, o których mowa w ust. 5, w przypadku     ewentualnego zlecenia przez Zamawiającego ich wykonania.

7. Prace wyszczególnione w §1 ust. 4, w okresie realizacji niniejszej umowy, Wykonawca wykona w następujących terminach:

w lutym, maju, sierpniu i listopadzie 2012 r.

w lutym, maju, sierpniu i listopadzie 2013 r.

w lutym, maju, sierpniu i listopadzie 2014 r.

8. Wykonawca zobowiązany jest podjąć czynności naprawcze na instalacji w terminie 36 godzin od chwili  pisemnego lub e-mailowego zgłoszenia mu przez Zamawiającego awarii instalacji. Rozliczenia kosztów usunięcia tak zgłoszonej awarii, Strony dokonają na podstawie obustronnie podpisanego na tę okoliczność protokołu.

9. W przypadku nie dokonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy w terminach w niej określonych, Zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia 
ich wykonania osobie trzeciej oraz obciążenia kosztami powstałymi tego tytułu Wykonawcy.

§ 2

- Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy     wynagrodzenie w wysokości …………..złotych (słownie: ………………………… złotych) netto za każdą usługę konserwacji i serwisowania instalacji, wykonaną w terminach określonych w § 1 ust. 7.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powiększone będzie o należny podatek VAT, 
w wysokości  wynikającej z obowiązujących przepisów prawa.

- Wynagrodzenie płatne będzie przelewem, w terminie 21-tu dni od daty otrzymania 
od Wykonawcy faktury. Podstawę do wystawienia faktury stanowi obustronnie podpisany protokół wykonania każdej konserwacji i serwisowania instalacji, którego wzór stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.

- Do podpisania protokołu należytego wykonania każdego przeglądu i konserwacji 
upoważnieni są:

a) ze strony Zamawiającego – Bohdan Bojanowski;

b) ze strony Wykonawcy – ………………………………………………...

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje m.in.:

a) koszty dostawy i wymiany przez Wykonawcę cylindrów nawilżacza i filtrów powietrza;

b) koszty pozostałych materiałów i części zamiennych niezbędnych do wykonania usługi          konserwacji i serwisowania instalacji, których łączny koszt wg cen SECOCENBUD-u 
         nie przekracza 300,00 złotych brutto.

6. Koszty materiałów i części zamiennych niezbędnych do wykonania przeglądu i konserwacji instalacji, których łączny koszt wg cen SECOCENBUD-u przekracza 300,00 złotych brutto ponosi Zamawiający. W takim przypadku Wykonawca dołączy do faktury zestawienie ilości 
i cen jednostkowych (netto i brutto) wg SECOCENBUD-u, zużytych w wykonanym przeglądzie i konserwacji, materiałów i części zamiennych. W przypadku konieczności wmontowania w czasie przeglądu i konserwacji instalacji materiałów i części zamiennych 
o łącznej  wartości przekraczającej 1.500,00 zł brutto wg cen SECOCENBUD-u, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania na to pisemnej lub e-mailowej zgody Zamawiającego.

7. W przypadku wejścia Polski do strefy EURO - kwoty w umowie zostaną przeliczone

na EURO według oficjalnie obowiązującego przelicznika.

§ 3

Zamawiającemu poza przypadkami określonymi w Kodeksie Cywilnym  przysługuje umowne prawo odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania bez zachowania okresu wypowiedzenia, 
przez cały okres jej obowiązywania, w przypadku:

a) jeżeli Wykonawca wykonuje swoje obowiązki wynikające z niniejszej umowy

nieterminowo lub niezgodnie z treścią umowy;

b) utraty przez Wykonawcę wymaganych uprawnień do wykonywania działalności     gospodarczej w zakresie dotyczącym przedmiotu umowy;

§ 4

1. Strony ustalają, że Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną :

a) za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przeglądu i konserwacji instalacji, w stosunku do          terminów określonych w § 1 ust. 7  - w wysokości 100,00 zł;

b) za każdy dzień zwłoki w przystąpieniu do usunięcia awarii, w stosunku do terminu          określonego w § 1 ust. 8  - w wysokości 300,00 zł;

c) w przypadku odstąpienia przez którąkolwiek ze Stron od umowy z przyczyn leżących po

stronie Wykonawcy  - w wysokości 3.000 złotych (trzy tysiące zł) brutto.

2. W przypadku szkody przekraczającej wysokość zastrzeżonej kary umownej Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych. Prawo to przysługuje także w innych wypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.

3. Prawo do naliczenia kar umownych, określonych w ust. 1 przysługuje także w przypadku rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.

§ 5

Umowa niniejsza została zawarta na okres od dnia 01 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

§ 6

1. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny w Szczecinie.

2. Strony zobowiązują się do informowania się o zmianach adresów pod rygorem przyjęcia,                               że korespondencja wysłana pod adres dotychczasowy jest doręczona skutecznie z dniem       drugiego awizowania przesyłki poleconej.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu      Cywilnego.

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu                 dla każdej ze Stron.

Zamawiający 			        		Wykonawca